I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- podstawa opracowania,

- zagospodarowanie działki,

- warunki przebudowy gazociągu wydane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle pismem znak PSGJA.ZMSM.763A.119.704742.1.18 z dnia  028.06.2018 r

- uzgodnienie narady koordynacyjnej w Mielcu – opinia nr GZ.6630.2.313.2018  z dnia 23-08-2018 r.

- opis techniczny,

- uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,

- opinia geotechniczna.

,,

Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu –-skala 1:500.

2. Gazociąg  - profile

3. Ułożenie gazociągu w gruncie - schemat wykopu.

4. Rura osłonowa

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999 poz. 430 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – (Dz. U. 2015 poz. 1554.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz. 690 z późn. zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47– poz. 401),

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

- Obowiązujące w PSG „Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

- Obowiązujące w PSG „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,

- Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

  - ST-IGG-1001 -  Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne.

  - ST-IGG-1002 -  Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

  - ST-IGG-1003 - Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Wymagania i badania.

  - ST-IGG-1004 - Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

  - ST-IGG-1101 - Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze  stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń.

  - ST-IGG-0502– Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania.

  - ST-IGG-0301 - Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie

- Pomiary w terenie.

III. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI.

Poniższe opracowanie zawiera projekt -budowlany   przebudowy gazociągu  zlokalizowanego  w Radomyślu ul. Jasna

Inwestor:

Gmina Radomyśl  Wielki

ul. Rynek 32

39-310  Radomyśl  Wielki

PODSTAWA PROJEKTOWNIA

- Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych

- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna

- Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

- Obowiązujące przepisy

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest : przebudowa  sieci  gazowej

.

ISTNIEJĄCE   ZAGOSPODAROWANIE   TERENU

W stanie istniejącym teren objęty niniejszym opracowaniem to droga miejska istniejąca   oraz teren działek budowlanych.

- Uzbrojenie.

Uzbrojenie terenu stanowią:

- Kable elektryczne

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- gazociągi

- ISTNIEJĄCE   UZBROJENIE:

Projekt zagospodarowania działki opracowany został na aktualnym podkładzie mapy zasadniczej  w skali 1:500 w oparciu o własne pomiary, oględziny i ustalenia w terenie.

W zakresie przebudowy znajduje  się  gazociąg :

- A-B   - gazociąg  PE100   SDR11 dn63*5,8  PE   dłg. 60m

IV. OPINIA    GEOTECHNICZNA

Teren działki jest ze spadkiem kierunku  północno-  zachodnim.  Na podstawie wykopu próbnego o głębokości 1,4 m ppt. ustalono, że przekrój gruntu jest następujący: do 30 cm od powierzchni terenu kostka oraz podsypka, poniżej: kamień utwardzony  do głębokości  ok. 60cm , dalej grunt jednorodny nie uwarstwiony z piasków drobnych z domieszkami iłów, średnio wilgotny, średnio zagęszczony. Nośność gruntu w poziomie posadowienia budynków – głębokości 1,oo m ppt. określona metodą makroskopową wynosi 0,15 Mpa. Woda gruntowa w rejonie posadowienia budynków występuje na głębokości  ok. 250cm ppt. i waha się w zależności od intensywności opadów i pory roku.  Warunki gruntowe określa się jako proste.

Niniejsze obiekty budowlane: kanalizacja  deszczowa : można zaliczyć do  pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych.

- Ochrona zabytków.

Działki przez, które przebiega projektowany gazociąg nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie.

- Tereny górnicze.

Trasa projektowanego gazociągu nie przebiega przez tereny górnicze.

- Ochrona środowiska.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza się, że grunt, w którym zostanie posadowiony gazociąg jest zwięzły o strukturze żwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociągu nie naruszy struktury istniejącego gruntu. Grunt należy do I kategorii geotechnicznej, w związku z tym posadowienie gazociągu nie wymaga opinii geotechniczno-inżynieryjnej. Po zakończeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany 
do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociągu wraz 
z przyłączami do budynków nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

- Dane wynikające ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić - nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach – nie mniej niż 0,2 m.

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem dla projektowanego gazociągu ustala się na okres eksploatacji gazociągu, strefę kontrolowaną tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe funkcjonowanie gazociągu. Szerokość strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociągu wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz podejmować działał mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

IV. OPIS TECHNICZNY.

- Dane ogólne.

Paliwem gazowym transportowanym będzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E 
o jakości zgodnej z PN-C-04753.

Dla projektowanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia ustala się następujące parametry pracy:

OP=DP=0,075÷0,33MPa	         - ciśnienie robocze, eksploatacyjne panujące w sieci gazowej

MOP	= 0,5MPa 	         - maksymalne ciśnienie robocze

MIP	= 0,7MPa	         - maksymalne ciśnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest następujący:

Opracowanie obejmuje odcinki   gazociągu średnioprężnego  zgodnie z warunkami technicznymi  jw  ,  w rejonie  przebudowy ulicy św. Marka . Przebudowa obejmuje gazociągi  kolidujące z projektowanymi miejscami parkingowymi, nową infrastruktura  techniczna oraz  pasem  drogowym.

W zakresie przebudowy znajdują się  gazociągi :

1. Rury polietylenowe

- A-B   - gazociąg  PE100-RC   SDR11  dn63   dłg. 60 m zgodnie z PN-EN 1555-2,

- Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi.– wykonanie skrzyżowań zgodnie z warunkami administratora lub zgodnie z zapisami instrukcji budowy gazociągów z PE

Z przeprowadzonej inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, że projektowany gazociąg  nie  krzyżuje się np. z ulicami Kąt skrzyżowania powinien być zbliżony do 900 lecz nie mniejszy niż 600. Odległość pionowa od rury osłonowej od gazociągu do dna rowu przydrożnego powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m. Długość rury osłonowej powinna być sumą szerokości przekroczenia i odcinków występujących po obu stronach drogi

- Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, że na trasie projektowanej sieci   występują  skrzyżowania  z  istniejącą kanalizacją sanitarną  i  istniejącym  wodociagiem. Wszystkie skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano  wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowiązującym w PSG „Zasadami projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Przy skrzyżowaniu gazociągu z uzbrojeniem podziemnym, należy zachować odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niż 0,2m. Kąt skrzyżowania nie będzie mniejszy niż 60 stopni.

-  R01-  rura osłonowa  PE100 SDR 11 dn160 dłg 4,5 m    zgodnie z PN-EN 1555-2,

-  R02-  rura osłonowa  PE100  SDR 11 dn160   dłg 4,5 m    zgodnie z PN-EN 1555-2,

- Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposób łączenia materiału powinny być zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w Zakładzie:

- Obowiązujące w PSG „Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

- Obowiązujące w PSG „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentów potwierdzających możliwość stosowania w budownictwie użytych do budowy przyłącza materiałów. zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności – świadectwa odbioru materiałów, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

  - Czynności przygotowawcze.

    - Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczęciem robót, kierownik robót i inspektor nadzoru zobowiązani są do sprawdzenia zakresu i aktualności uprawnień kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.

    - Wytyczenie trasy gazociągu.

Wytyczenie trasy przyłącza powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno być zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przyłącza powinny być sporządzone szkice geodezyjne, z których jeden komplet należy przekazać wykonawcy robót.

    - Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odbyć się z udziałem kierownika robót, inspektora nadzoru, geodety, przedstawiciela  Oddziału Zakład Gazowniczy w Jaśle. Z przekazania placu budowy powinien być sporządzony protokół.

    - Inwentaryzacja geodezyjna robót.

Rurociąg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociągu muszą być inwentaryzowane bezpośrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprócz inwentaryzacji w zakresie niezbędnym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkiców pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementów gazociągowych tj.: armatury, trójników, kolan, rur osłonowych. W przypadku gazociągów z tworzyw sztucznych, wymagane jest również naniesienie na szkicach miejsc połączeń mufowych. Wykonawca przekaże w/w dane również w postaci elektronicznej (wykaz współrzędnych punktów).

    - Roboty ziemne.

Roboty ziemne związane z budową projektowanego przyłącza winny być prowadzone zgodnie z:

● normą PN-B-06050,

●Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zależności od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala się sposób prowadzenia prac – ręcznie lub mechanicznie:

- 	mechanicznie wykonywać można wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych, posiadających wiarygodne i aktualne podkłady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami poszukiwawczymi,

- 	ręcznie w pobliżu i na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogłębianie wykopów poszukiwawczych.

Minimalna szerokość wykopu winna wynosić 0,2 m + dn a na łukach min. 0,6 m + dn. W przypadku konieczności wejścia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montażowych, szerokość wykopu należy zwiększyć tak, aby zapewnić możliwość swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu należy zniwelować po dokładnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Na całej długości projektowanego przyłącza wykonać wykop o głębokości pozwalającej na nakrycie gazociągu w przedziale od 0,8  1,1 m, tak aby ułożony w nim przyłącz przylegał do jego dna. Na całej długości wykopu wykonać podsypkę piaskową o grubości min. 0,1 m. Odpowiednio połączone elementy przyłącza opuścić do przygotowanego wykopu i zasypać warstwami piasku o grubości 0,1m do 0,15m ubijając poszczególne warstwy. Pierwszą warstwą powinien być piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczeń. Ostatnią warstwę powinien stanowić humus zdjęty podczas prowadzenia wykopów. Gazociąg ułożony w ziemi należy oznakować w sposób podany w dalszej części opracowania. Zasypywanie ułożonego w wykopie gazociągu należy przeprowadzić przy możliwie najniższych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprężeń termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luźne układanie gazociągu w wykopie, aby zapewnić kompensację odkształceń termicznych. Przed całkowitym zasypaniem sporządzić inwentaryzację geodezyjną.

    - Wymagania jakościowe dotyczące materiałów stalowych.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przyłącza gazowego średniego i niskiego ciśnienia powinny być wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastyczności Re≥ 265N/mm2.

- Dla średnic do (Dz 33,7mm włącznie) dopuszcza się rury wg normy PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy – gatunek stali nie gorszy niż P265.

Kształtki stalowe (tj. kolana hamburskie, trójniki, zwężki redukcyjne) należy stosować wg normy PN-EN 10253-1 – „Kształtki stalowe do przyspawania doczołowego”. Parametry mechaniczne elementów kształtnych (gatunek stali, grubość ścianki) powinny odpowiadać właściwością materiałowym rur przewodowych.

Przejście PE-stal  połączenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Długość części stalowej złączki PE-stal nie powinna być krótsza niż 30 cm.

Na wszystkie elementy stalowe obowiązują dokumenty zgodne z normą PN-EN 10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli.

    - Oznakowanie trasy gazociagu.

Oznakowanie trasy przyłącza gazowego należy wykonać zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001,  ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy należy stosować dla informowania użytkownika o przebiegu w terenie oraz położeniu elementów uzbrojenia gazociągów. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu należy 0,05m nad rurociągiem/ umieścić drut lokalizacyjny DY 2,5mm2. Po przysypaniu jej ziemią o grubości ok. 0,3m ÷ 0,4m nad gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru żółtego według ST-IGG-1002. Taśma ta służyć będzie do oznakowania gazociągu pod ziemią i chronić go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu. Drut lokalizacyjny umożliwi przyszłą lokalizację sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych. Drut należy zamocować na izolowanej części pionu gazowego (w skrzynce gazowej).

    - Izolacja podziemnych elementów stalowych.

Powłoki izolacyjne elementów stalowych zgodnie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona katodowa -- Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe. Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociągów, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzące ponad powierzchnię gruntu należy zabezpieczyć systemem taśmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna być piaskowana lub ręcznie czyszczona do 2 klasy czystości zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zaleceń producenta izolacji.

Badanie izolacji części stalowej gazociągu przeprowadzić poroskopem wysokonapięciowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

  - Próba ciśnieniowa (łączona próba szczelności i wytrzymałości)

Po ułożeniu rur w wykopie należy wykonać próbę ciśnieniową. Przyłącz  i gazociąg przy założonym max. ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien być poddany próbie pneumatycznej szczelności powietrzem lub gazem obojętnym o ciśnieniu nie niższym od iloczynu współczynnika 1,5  i maksymalnego ciśnienia roboczego a jednocześnie większym co najmniej o 0,2 MPa od ciśnienia roboczego.

Ciśnienie próby: 0,75MPa

Próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie.

Czas trwanie próby ciśnieniowej metoda standardowa:

- tps = 2h (dotyczy przyłączy o długości do 100m),

Dla odcinka sieci gazowej i przyłączy należy obliczyć czas trwanie próby wg. wzoru:

PE dn63 - V1geo=  πdw²/4 = π *0,0514²/4 = 0,000207 m³/m

PE dn25 - V1geo=  πdw²/4 = π *0,019²/4 = 0,00028 m³/m

1.

dla odcinka gazociągu  - A-B  PE100 SDR11 dn63  V1geo=0,00207 m³/m   l=60m    Vgeo=0,00207**60 =0,12 m³

dla przyłączy  istn. -  PE100  SDR11 dn25  V1geo=0,00028 m³/m   l=40m    Vgeo=0,00028*60 =0,0112 m³

tps = 1 h/m3 x Vgeo, [h]

tps = 0,0112+0,12 = 0,1312 h

(Vgeo,- objętość geometryczna gazociągu), czas trwanie próby powinien wynosić nie mniej niż 2h, zaokrąglając w górę do 0,5h

Przyjęto dla  tego odcinka czas próby  min. 2h

Przyjęto dla każdego odcinka czas próby  min. 2h

Gazociąg należy uznać za zgodny z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości mechanicznej i szczelności, jeżeli po zakończeniu próby  nie stwierdzi się  bezwzględnego spadku ciśnienia Δp większego niż  5 kPa. oraz nie stwierdzi się nieprawidłowości (dotyczy próby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartości ciśnienia w funkcji czasu. Bezpośrednio przed próbą gazociąg powinien być oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprężonego w gazociągu do ciśnienia ok. 0,4 MPa.

Dla przyłączy o średnicy mniejszej niż dn63 i/lub długości mniejszej niż 100 m dopuszcza się rezygnację z ciągłej rejestracji wartości ciśnienia próby.

- Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie przyłączy gazowych.

Przy pracach związanych z budową gazocągu gazowego i podłączeniem go do gazociągu zasilającego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowiązani są do przestrzegania szczegółowej instrukcji BHP opartej w szczególności na:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

- Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy służące do wykonania gazociągu  /tj. rury, kształtki, zawory, itp./ wykonawca powinien posiadać atest lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodność produkowanych rur, kształtek, zaworów z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm powinna być potwierdzona certyfikatami zgodności zgodnie ze sposobem deklarowania zgodności wyrobów budowlanych. Każdą partię rur, kształtek, zaworów uznaną za zgodną z obowiązującymi normami producent i dostawca powinien potwierdzić deklaracją zgodności według wymagań PN-EN ISO/IEC 17050-1 podając niezbędne dane identyfikacyjne.

- Uwagi końcowe.

- Przed przystąpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowiązany jest do zgłoszenia przedmiotowej budowy w Urzędzie Administracji Państwowej – Wydział Budownictwa.

- Głębokość wykopów, izolacja rur, wstępna i główna próba szczelności, oznakowanie gazociągu podlegają odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

- Włączenia projektowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej dokonają pracownicy Gazowni. Przed oddaniem gazociągu do eksploatacji powietrze w nim zawarte należy całkowicie usunąć.

- Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody inwestora (użytkownika) oraz projektanta na zasadach obowiązujących przepisów.

- Zestawienie podstawowych materiałów.

1. Rury przewodowe :

a)  polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- A - B   - gazociąg  PE100-RC  SDR11  dn63    dłg. 60 m zgodnie z PN-EN 1555-2,

2. Rury osłonowe

-  R01-  rura osłonowa  PE100 SDR 11  dn160  dłg 4,5m    zgodnie z PN-EN 1555-2,

-  R02-  rura osłonowa  PE100  SDR 11  dn160  dłg  4,5 m    zgodnie z PN-EN 1555-2,

3. Kształtki:

a)polietylenowe:

elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1

- mufa redukcyjna dn63/32.- (P100 SDR11) 1.szt

- mufa redukcyjna dn32/25.- (P100 SDR11) 1.szt

- kolano  90°dn63 - (PE100 SDR11) 1.szt

- kolano  105° (90°+15°)dn 63-  SDR11 -    1 .sz

- trójnik redukcyjny dn 63/32/63   – długi (PE10  SDR11) 1szt

- trójnik redukcyjny dn 40/63/40   – długi (PE10  SDR11) 1szt

4. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 -  zgodnie z ST-IGG-1002 - 60 mb

5 Taśma ostrzegawcza koloru żółtego – zgodnie z ST-IGG-1002 - 60,0..mb

Opracował:

Miejscowość dnia